1.  T E H N I Č K I   O P I S

Općenito o građevini

Građevina je luka za javni promet lokalnog značaja "Verudela". Planirano uređenje obuhvaća sljedeće radove na kopnu i akvatoriju: uređenje lučice Verudela, izgradnju fiksnog valobrana, pripremu za postavu plutajućih pontonskih gatova, te gradnju zgrade za potrebe luke. Prema lokacijskoj dozvoli predviđena je fazna gradnja te za svaku fazu ishođenje građevinske dozvole.

U FAZI I planirana je izgradnja fiksnog valobrana, postavljanje plutajućih gatova i izgradnja pristupne šetnice.

Ovim projektom (FAZA I) obuhvaćena je električna instalacija razvodnih ormarića sa servisnim utičnicama utičnica, rasvjeta šetnice i valobrana, snage i elektroničke komunikacijske mreže. Napajanje građevine s NN mreže, kao i dovodna TK kanalizacija do predmetne parcele nisu predmet ovog projekta.

# Napajanje električnom energijom

Projektom je predviđeno da je za predmetnu građevinu potrebno osigurati 27,6 kW angažirane snage. Za priključak građevine na NN mrežu potrebno je zatražiti Elektroenergetsku suglasnost od HEP-operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, kojom će biti definiran način i mjesto priključka.

## Projektom je predviđeno da se građevina napaja s ormara KPMO koji je predviđen u ogradnom zidu parcele (zapadna strana). U KPMO će se ugraditi: tri glavna osigurača NVO 400/63A, trofazno kombi brojilo 10-120A, GSM komunikator, stezaljke s mogućnošću plombiranja.

## Od ormara KPMO do samosotojećg ormara GRP polaže se kabel XP00-A 4x150 mm2 koji se uvlači u adekvatnu plastičnu samogasivu cijev. Od GRP-a razvode se kabeli do ormarića sa servisnim utičnicama (RP-U..) na valobranu i do razdjelnika RP-S (FAZA II). U GRP će se ugraditi: tropolni limitator 40A, glavna sklopka, odvodnici prenapona, osigurači, strujna zaštitna sklopka s diferencijalnom strujom 0,3A, sklopnici, sabirnice i stezaljke.

- Snaga

U ormariće sa servisnim utičnicama (RP-U..) predviđena strujna zaštitna sklopka s diferencijalnom strujom 0,03A, osigurači, jedna peteropolna utičnica 16A i četiri tropolne utičnice 16A. U ormariće će se ugraditi i priključci za vodu. Ormarići će biti u vodotjesnoj izvedbi. Svi ormarići će biti zaključani s bravicom s ključem.

Rasvjeta

Pristupnim putem do valobrana predviđena je rasvjeta na stupovima visine 4m s LED rasvjetom. Na valobranu su predviđeni stupići visine 0,9 m s LED rasvjetom. Na južnom stubištu su predviđeni stupići visine 0,45 m s LED rasvjetom. U drugoj fazi predviđeni su izlazi za rasvjetu oko zgrade, parkinga i stubišta uz parking.

##### Izvođenje instalacije

Na rubu predmetne parcele predviđen je ormar KPMO. Do njega će HEP-ODS dovući kabel prema Ugovoru s investitorom. U KPMO će se ugraditi tropona rastavna letva 400A s osiguračima NVO2 63A, trofazno kombi brojilo 10-120 A, GSM komunikator.  Od KPMO-a do razdjelnika GRP položiti će se kabel XP00-A 4x150 mm2 koji će se uvući u plastičnu cijev promjera 110/92 mm. Uz kabel se postavlja i pocinčana čelična traka 25x4 kao uzemljivač. Od GRP-a do ormarića sa servisnim utičnicama RU-1 i RU-2 postavlja se kabel (po valobranu) FG70R 5x16 mm2, a do ormarića RU-3 dva kabela FG70R 5x35 mm2 za napajanje i ormarića sa servisnim utičnicama po plutajućim gatovima.

Od GRP-a do stupova javne rasvjete i stupića na lukobranu i stubištu postavljaju se kabeli FG70R presjeka prema jednopolnoj shemi.  Kabeli se uvlače u cijevi promjera 50/42 mm.

Postojeća EK infrastruktura

Na mjestu izgradnje predmetne građevine, prema izjavama telefonskih operatera o EKI-u,  nemaju položenu svoju iunfrastrukturu.

Buduća EK infrastruktura

Na rubu parcele predmetne građevine postaviti će se ormar PTP (priključna točka parcele). Od PTP-a će se kroz kabelske zdence provući dvije cijevi PEHD promjera 50 mm za provlačenje  optičkog kabela prema zgradi koja je obuhvaćena II fazom izgradnje. Ovim projektom (I faza) predviđena je priprema za polaganje optičkog kabela. El . instalacija EK infrastrukture obuhvatiti će se u projektu II faze.

- 2. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZAŠTITE NA RADU

- Popis primijenjenih zakona, propisa i normi:

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakon o zaštiti od buke (NN 55/13)

- Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadnih trafostanica

(Sl.list 13/78)

- HRN HD 60364-4-41, 2007. Niskonaponske električne instalacije, 4-41. dio: Sigurnosna zaštita - zaštita od električnog udara

Pri projektiranju vodilo se računa o općim tehničkim uvjetima za određivanje i postavljanje električne opreme:

- uređaji i oprema za električne instalacije su prikladni za rad pri nazivnom naponu el. instalacije,   odnosno pri efektivnoj vrijednosti napona za izmjeničnu struju

- električna oprema odgovara projektiranoj struji odnosno efektivnoj vrijednosti struje za izmjeničnu struju koja će teći tijekom normalnog rada

- električna oprema može podnijeti struje koje teku u izvanrednim uvjetima tijekom razdoblja što im   dopuštaju karakteristike zaštitnih uređaja

- nazivna frekvencija električne opreme odgovara frekvenciji napojnog strujnog kruga

- električna oprema je određena prema karakteristikama snage električne opreme koja će se ugraditi,   uzimajući u obzir faktore preopterećenja i istovremenosti

- električna oprema pri normalnom radu, te pri uključenju i isključenju ne djeluje štetno na drugu  opremu

- električna oprema, vodiči i kabeli postavljeni su tako da se mogu lako provjeravati i održavati, a njenim priključcima se može lako prići i njima rukovati

- na sve sklopne aparate predviđeno je postavljanje natpisnih pločica i drugih oznaka zbog označavanja njihove namjene

- upravljački elementi i elementi signalizacije postavljeni su na lako pristupačna i vidljiva mjesta

- izolirani vodiči i kabeli položeni su i označeni tako, da se pri ispitivanju, popravku ili zamijeni mogu lako prepoznati

- zaštitni vodič (PE) označava se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni vodič (N) svijetlo plavom bojom

- kombinacija zelene i žute i svijetlo plava boja nisu upotrebljene ni za koje drugo označavanje

- zaštitni uređaji su postavljeni i označeni tako da se lako prepozna njegov pripadajući strujni krug, a

postavljeni su u razvodnim pločama

- u razvodne ploče postaviti će se jednopolna shema koja označava tip i sastav strujnih krugova (napojne točke, broj i presjek izoliranih vodiča i kabela) kao i karakteristike zaštitnih i sklopnih uređaja

- u razvodnim pločama postavljena je i grupirana električna oprema iste vrste struje (napona) i razdvojena od električne opreme druge vrste struje (napona), tako da ne može doći do međusobno štetnih utjecaja

- razvodne ploče su ugradne ili samostojeće izvedbe, plastična kućišta ili od inoxa.

- prostor ispred razvodnih ploča je veći od 800 mm, zbog neometanog otvaranja vrata

- svi elementi u razvodnim pločama su postavljeni tako, da su njihovi dijelovi pod naponom udaljeni najmanje 40 mm od lima (ukoliko se ugradi ploča metalna kućišta) ili drugog vodljivog materijala, koji mora biti obuhvaćen zaštitom od direktnog dodira

-  priključak svih vodiča je izveden preko odgovarajućih stezaljki

- priključci neutralnih i zaštitnih vodiča su pristupačno izvedeni sabirnicom tako, da se mogu pojedinačno isključiti i prepoznati kojem strujnom krugu pripadaju

- svi osigurači su opremljeni natpisnim pločicama s nazivom potrošača, brojem strujnog kruga i oznakom prema jednopolnoj shemi

- sve sklopke su opremljene natpisnim pločicama s nazivom funkcije i položaja

- boje upravljačkih i signalnih elemenata odgovaraju standardima

- u svim razvodnim pločama postavljeni su natpisi i oznake upozorenja

- Kabeli i vodiči

- kabeli i vodiči su položeni tako, da su zaštićeni od mehaničkih oštećenja i štetnih toplotnih utjecaja i to u PVC ili PEHD cijevima

- presjeci i tipovi vodiča odabrani su prema uvjetima za polaganje vodiča i prema trajno podnosivoj struji, uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera, karakteristike osigurača i dopušteni pad napona

- struja vodiča pri normalnom radu električne instalacije manja je od nazivne vrijednosti osigurača ili   nazivne vrijednosti struje djelovanja uređaja za zaštitu od preopterećenja strujnog kruga vodiča, a ta   je vrijednost manja od trajno dopuštene struje vodiča

- dimenzioniranje napojnog kabela prikazano je u tehničkom proračunu

- svi kabeli su ispravno dimenzionirani

- spoj vodiča i druge el. opreme izveden je sigurno i tako da se dopušta mogućnost stalne provjere

- spojevi vodiča i kabela izvedeni su samo u razvonim pločama, a spojevi su dimenzionirani tako da mogu trajno podnositi dopuštenu struju vodiča

- priključci neutralnih i zaštitnih vodiča su pristupačno izvedeni sabirnicom tako, da se mogu pojedinačno isključiti i prepoznati kojem strujnom krugu pripadaju

- svi osigurači su opremljeni natpisnim pločicama s nazivom potrošača, brojem strujnog kruga i oznakom prema jednopolnoj shemi

- sve sklopke su opremljene natpisnim pločicama s nazivom funkcije i položaja

- boje upravljačkih i signalnih elemenata odgovaraju standardima

- u razvodnim pločama postavljeni su natpisi i oznake upozorenja

- Zaštita od električnog udara

- napon priključka: 3~, 400 V, 50 Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S

Zaštita od direktnog dodira

izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom izolacijskim materijalom i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta. Svi strani vodljivi dijelovi, koji mogu doći pod napon, spojeni su zaštitnim vodičem na kutiju za izjednačenje potencijala metalnih masa ili na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči.

- 3. PRIKAZ RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA IZ ZAŠTITE OD POŽARA

- Popis primijenjenih propisa:

- Zakon o gradnji (NN 153/13)

- Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14)

- Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)

- Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13)

- Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu NN mreža i pripadnih trafostanica

(Sl.list 13/78)

- Osnovni podaci električne instalacije

- napon priključka: 3~ , 400 V, 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S

- zaštita od električnog udara predviđena je:

a) 	Zaštita od direktnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom

izolacijskim materijalom i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta.

b)         Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja zaštitnim

uređajem s diferencijalnom strujom 0,3 ili 0,03 A. Zaštita od kratkog spoja predviđena je

ugradnjom osigurača adekvatne struje i karakteristike.

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči.

- Primijenjene mjere zaštite od požara

Moguće opasnosti od djelovanja električne instalacije su:

- opasnosti zbog toplinskog djelovanja potrošača na el. instalaciju

- opasnost od preopterećenja i kratkog spoja

- opasnost od statičkog elektriciteta, atmosferskog pražnjenja i iskrenja.

- Napajanje električnom energijom

Napajanje građevine električnom energijom predviđeno je s ormara KPMO.

- Distribucija električne energije

Distribucija električne energije izvesti će se kabelima od ormara KPMO  do GRP-a i dalje do sekundarnih ormara. Svi kabeli se polažu u plastične ili PEHD cijevi adekvatnog presjeka. Kabeli u cijevima se polažu u kanale iskopane u zemlji, u betonski zid.

- Isključenje napajanja

Isključenje napajanja električnom energijom potrebno je izvršiti odmah po uočavanju požara, a svakako prije početka gašenja.

Napajanje je moguće isključiti:

- neposredno na svakom trošilu zahvaćenom požarom

- u svim razvodnim pločama glavnom rastavnom sklopkom

- pomoću protupožarnog tipkala predviđenog uz razdjelnik GRP

Projektom je u ormaru GRP predviđena glavna sklopka kojom  je moguće isključiti napajanje svih potrošača el. energije u luci, u slučaju požara, tipkalom koje će se postaviti uz GRP.

- Oprema i kabeli

Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povećanja temperature - oprema je opterećena samo do svojih nazivnih parametara.

Predviđeni su kabeli sa PVC izolacijom (u PVC ili PEHD cijevima) koji ne gore i ne razvijaju temperaturu koja može zapaliti okolni prostor i koji su odgovarajuće zaštićeni od preopterećenja i kratkog spoja.

- Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

Zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom topivih i automatskih osigurača koji su izabrani tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja kabela i uređaja.

Elementi za zaštitu od kratkog spoja izabrani su tako, da izdrže naprezanja u kratkom spoju, a vodiči i kabeli tako, da izdrže termička naprezanja u kratkom spoju.

Zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja vodiča, a postavljeni su na početak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča.

- 4.  PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA  KAKVOĆE TE SANACIJA GRADILIŠTA

U cilju kontrole i osiguranja kakvoće izvedenih radova i ugrađenog materijala i opreme, Investitor i izvođač radova moraju poduzeti slijedeće:

STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA

Sukladno zahtjevima Zakona o gradnji, Investitor je dužan osigurati stalni stručni nadzor nad izgradnjom.

U provođenju stručnog nadzora nadzorni inženjer je dužan:

- nadzirati gradnju tako da bude u skladu s Građevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji i posebnim propisima

- nadzirati kvalitetu radova ugrađenih proizvoda i opreme tako da budu u skladu sa zahtjevima iz projekta, a da kvaliteta bude dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.

KAKVOĆA UGRAĐENIH MATERIJALA I OPREME

Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu koja isključivo odgovara važećim standardima i tehničkim propisima, te će u tu svrhu priložiti slijedeće dokaze:

A.	Ispitne listove, kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja.

B.	Garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja.

C.	Za opremu i materijale stranog porijekla mora se priložiti Potvrda da je izrađena u skladu s

važećim Hrvatskim zakonima, pravilnicima i normama, odnosno priložiti Ispravu stranog

isporučitelja, odnosno certifikat ili izjavu o sukladnosti.

KAKVOĆA IZVEDENIH RADOVA

Nakon izgradnje građevine, a prije puštanja u pogon, potrebno je obaviti određena ispitivanja i mjerenja, te o njima izdati odgovarajuće Izvještaje i Zapisnike.

PROVJERA PREGLEDOM

Električnu instalaciju potrebno je pregledati u isključenom stanju, a pregled obuhvaća slijedeće provjere:

1. provjera zaštite od električnog udara

2. provjera zaštite od širenja vatre i od toplinskih utjecaja prema trajno dopuštenim vrijednostima

struje i dopuštenom padu napona

3. izbor i podešenje zaštitnih uređaja i uređaja za nadzor (osigurači, sklopnici)

4. ispravnost postavljanja odgovarajućih sklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka

5. izbor opreme i zaštitnih mjera prema vanjskim utjecajima

6. raspoznavanje neutralnog i zaštitnog vodiča

7. postojanje shema, natpisnih pločica i natpisa s upozorenjima

8. raspoznavanje strujnih krugova, sklopki, stezaljki i druge opreme (oznake, natpisi)

9. spajanje vodiča

10. pristupačnost i raspoloživost prostora za rad i održavanje.

ISPITIVANJA:

Nakon dovršetka el. instalaciju potrebno je ispitati:

1. neprekinutost zaštitnog vodiča, te glavnog i dodatnog vodiča za izjednačenje potencijala

2. izolacijski otpor vodova i instalacije

3. provjera povezivanja metalnih masa i izjednačenja potencijala

4. mjerenje otpora zaštitnog i radnog uzemljenja

5. ispitivanje i provjeru zaštite od električnog udara

6. funkcionalno ispitivanje instalacije s opisom ispitivanja

7. provođenje ostalih ispitivanja u ovisnosti o uvjetima

8. mjerenje opora uzemljivača

SANACIJA GRADILIŠTA

Sav otpadni i štetni materijal koji ostaje na gradilištu tijekom izvođenja el. instalacija, mora se u potpunosti prikupiti i odložiti na deponij otpadnog materijala ili ponuditi specijaliziranom društvu za zbrinjavanje otpadnog materijala.

Sve vanjske površine na kojima se izvodi polaganje kabela, odnosno iskop i zatrpavanje kabelskih rovova, moraju se vratiti u prethodno stanje, a višak materijala odvesti na deponij.

- ODRŽAVANJE I PREDVIĐENI VIJEK TRAJANJA GRAĐEVINE

Elektroinstalacija predmetne građevine ne zahtjeva posebno održavanje. Periodički je potrebno pregledati spojeve u razdjelnicima, kako uslijed zagrijavanja vodiča, prilikom rada, ne bi došlo do oslabljenja spojeva između vodiča i stezaljki. U slučaju potrebe zamjene pojedinih elemenata u razvodnim pločama ili el. opreme unutar poslovnih prostora mora se ugraditi adekvatna oprema koja je bila predviđena projektom (nazivne struje, izolacija). Sva oprema koja se ugrađuje mora imati adekvatnu dokumentaciju, inače se ne smije ugrađivati. Održavanje se mora povjeriti ovlaštenoj stučnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.

Ispitivanje elektroinstalacija potrebno je obavljati sukladno važećim zakonima, tehničkim propisima i prvilnicima.

Predviđeni rok trajanja elektroinstalacija, uz periodičko održavanje je minimalno dvadesetpet godina.

5.  PRORAČUNI

Izbor presjeka kabela proveden je obzirom na vršno opterećenje i dozvoljeni pad napona.

Ukupna maksimalna angažirana snaga koja se očekuje na razdjelniku KPNO i GRP iznosi:

Pef = 27,6 kW

Struja opterećenja napojnog kabela od KPMO-a do GRP-a iznosi:

Pef                              27.600

I = ---------------------  =    --------------------------   =   41,98 A

3 x U x cos                1,73 x 400 x 0,95

Odabran je kabel XP00-A 4x150 mm2  čija je dozvoljena struja  245 A.

Pad napona

Izračunati će se pad napona na najudaljenijem i najopterećenijem potrošaču u građevini - na ormariću sa servisnim utičnicama RU-2.

Pad napona se izračuna po formuli:

l x P

u%  =  0,0112  x   ---------------   za 400 V  za bakrene vodiče

S

l x P

u%  =  0,02  x   ---------------   za 400 V  za aluminijske vodiče

S

gdje je:    l    - duljina vodiča  (m)

P   -  snaga na kraju vodiča  (kW)

S   -  presjek vodiča  (mm2)

Pad napona od KPMO-a do GRP-a  iznosi:

(duljina kabela 135 m, snaga 27,6  kW, kabel XP00-A 4x150 mm2)

135  x  27,6

u1 %  =  0,02   x  ------------------  =  0,49 %

150

Pad napona od GRP-a do RU-2 iznosi:

(duljina kabela 55 m, maksimalna snaga 10 kW, kabel FG70R 5x16 mm2)

55  x  10

u2 %  =  0,0112   x  -----------------  =  0,38 %

16

Ukupan pad napona od NN mreže do najopterećenijeg i najudaljenijeg potrošača iznosi:

u %  =   u1 %  +  u2 %

u %  =  0,49 % + 0,38 %  =  0,87 %

Pad napona od NN mreže do najopterećenijeg i najudaljenijeg potrošača iznosi 0,87 %,  što zadovoljava hrvatske norme (5%).

#### Proračun uvjeta za pravilno djelovanje strujnih diferencijalnih zaštitnih sklopki

Da bi strujne zaštitne diferencijalne sklopke pravilno djelovale moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti:

Ud

1.   Rp   <    -------

Id

U

2.   Ri   >     -------

Id

gdje je:

- Rp -  otpor petlje zaštićenog dijela instalacije

- Ud -  dozvoljeni dodirni napon (50 V)

- Ri  -  otpor izolacije strujnog kruga

- U   -  fazni napon (230 V)

- Id   -  diferencijalna struja greške

- za strujnu zaštitnu sklopku sa Id = 0,3 A mora biti:

50 V

1.   Rp   <    ---------		tj.   Rp   <  166,7 

0,3 A

230 V

2.   Ri   >     ---------		tj.   Ri   >  766,7 

0,3 A

- za strujnu zaštitnu sklopku sa Id = 0,03 A mora biti:

50 V

1.   Rp   <    ---------		tj.   Rp   <  1.667 

0,03 A

230 V

2.   Ri   >     ---------		tj.   Ri   >  7.666 

0,03 A

Konkretni podaci moraju se provjeriti na licu mjesta odgovarajućim mjerenjem

6. PROCJENA TROŠKOVA ELEKTRO RADOVA

Procjenjuje se da će materijal i rad na izvođenju razvodnog ormara GRP i opreme u njemu, ormara sa servisnim utičnicama, kabela za predmetnu građevinu, rasvjete okoliša s pratećim građevinskim radovima iznositi 280.000,00  (bez PDV-a).

Projektant:

Davorin Cukon, dipl. ing. el.

Pula, svibanj 2017.

INVESTITOR:	             LUČKA UPRAVA PULA, Riva 2

GRAĐEVINA:            UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

VERUDELA PULA - FAZA I

LOKACIJA:                k.č. 4858/1, k.č. 4859/50 te dio morskog akvatorija,

sve  k.o. Pula

FAZA:	         	             GLAVNI PROJEKT

ZAJEDNIČKA

OZN. PROJEKTA:       52604/15-I

BR. EL.:	            3/05/2017-I

STRUKOVNA

ODREDNICA:              ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

- KNJIGA 4 od 4 -

Sadržaj:

1.  OPĆI DIO

Registracija društva

Imenovanje Glavnog projektanta

Imenovanje projektanta

Rješenje o upisu projektanta u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike

Prethodna elektroenergetska suglasnost HEP-a

Posebni uvjeti HEP-ODS-a d.o.o.

Posebni uvjeti HAKOM-a

Izjava o položaju EKI od Hrvatskog Telekoma  d.d.

Izjava o položaju EKI od Optima Telekoma  d.d.

Izjava o položaju EKI od VIPneta d.o.o.

2. Tekstualni dio                                                                                     Stranica

| 1. | Tehnički opis | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Prikaz rješenja za primjenu pravila iz zaštite na radu | 2 |
| 3. | Prikaz rješenja za primjenu pravila iz zaštite od požara | 4 |
| 4. | Program kontrole i osiguranja kvalitete | 6 |
| 5. | Proračuni | 7 |
| 6. | Procjena troškova elektro radova | 10 |

3. Nacrti

List     1.              Situacija prikaz FAZA gradnje

List     2.              Situacija, napajanje GRP-a, razvod NN mreže i EKMI instalacija, FAZA I

List     3.              Situacija rasvjete okoliša, FAZA I

List     4.              Jednopolna shema KPMO-a

List     5/1-2.        Jednopolna shema GRP-a

List     6.              Jednopolna shema RP-U1

List     7.              Jednopolna shema RP-U2

List     8.              Jednopolna shema RP-U3

Projektant:

Davorin Cukon, dipl. ing. el.

Pula, svibanj 2017.