| PROJEKTANTSKI URED: | "AD - arhitektura i dizajn" d.o.o. Pula, Poljana Sv. Martina 25 |
| --- | --- |
| NAZIV GRAĐEVINE: | UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET VERUDELA PULA |
| LOKACIJA GRAĐEVINE: | k.č. 4858/1; dio k.č. 4859/1 sve k.o. Pula |
| PODNOSITELJ ZAHTJEVA: | Lučka uprava Pula, Riva 2 |
| ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: | 52604/15 |
| OZNAKA PROJEKTA: | 52604/15 - P |
| RAZINA RAZRADE PROJEKTA: | ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA |
| GLAVNI PROJEKTANT: | Davor Matticchio, dia |
| ELABORAT IZRADIO: | Luka Matticchio, dia M.P. |
| MJESTO I DATUM IZRADE: | Pula, 04/17 |
| ODGOVORNA OSOBA: | Davor Matticchio, dia M.P. |

1. OPĆI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA	8

2. STRUČNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA	16

2.1. Podatci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara	18

2.2. Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni i značajki zbog kojih je prema posebnom propisu, građevina razvrstana u skupinu 2:	18

2.2.1. Opis lokacije građevine	18

2.2.2. Opis građevine i okolnih građevina	19

2.2.3. Oblikovanje građevine	19

2.2.4. Vrstu i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa	19

2.2.5. Način i uvjete priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu	19

2.2.6. Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti	19

2.2.7. Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu	19

2.2.8. Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa	19

2.2.9. Očekivanu vrstu, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu	19

2.2.10. Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu	19

2.2.11. Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske	19

2.2.12. Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine	20

2.2.13. Ostale podatke koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine.	20

3. Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine,	21

3.1. Zakoni	21

3.2. Pravilnici	21

3.3. Ostali propisi i norme	21

3.4. Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži:	22

3.5. Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način)	23

3.6. Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način)	23

3.7. Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine	23

3.8. Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine	23

3.9. Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na:	24

Stabilni sustavi za gašenje požara	26

Vanjska hidrantska mreža	26

Unutarnja hidrantska mreža	26

Vatrogasni aparati	26

3.10. Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti	32

3.11. Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe	34

4. Mjere zaštite sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)	35

5. Zaključak	37

6. Grafički dio	38

NAZIV DOKUMENTACIJE:				UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

VERUDELA PULA

I FAZA

INVESTITOR:					Lučka uprava Pula, Riva 2

BR. PROJEKTA:					52604/15-I

GLAVNI PROJEKTANT:				DAVOR MATTICCHIO, dia

GLAVNI  PROJEKT

SASTAVNI DIJELOVI:

KNJIGA 1:	ARHITEKTONSKI PROJEKT

Br. projekta 52604/15-I, izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula

Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

KNJIGA 2:	PROJEKT  KONSTRUKCIJE

Br. elab. 2629-17-G izrađen po "CON TEC"  d.o.o. Pula

Projektant: Zoran Šušulić, dipl.ing.građ.

KNJIGA 3:	PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE

Br. projekta 09/05/17-I   izrađen po  “MUNTE PROJEKT” d.o.o. Pula

Projektant: mr. sc.Sergio Širol, dipl.ing.građ.

KNJIGA 4:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Br. projekta 3/05/2017-I izrađen po “SPI” d.o.o. Medulin

Projektant: Davorin Cukon, dipl.ing.el.

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Br. projekta 52604/15-P, izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula

Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKTANT:

Davor Matticchio, dia

NAZIV DOKUMENTACIJE:				UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET

VERUDELA PULA

II FAZA

INVESTITOR:					Lučka uprava Pula, Riva 2

BR. PROJEKTA:					52604/15-II

GLAVNI PROJEKTANT:				DAVOR MATTICCHIO, dia

GLAVNI  PROJEKT

SASTAVNI DIJELOVI:

KNJIGA 1:	ARHITEKTONSKI PROJEKT

Br. projekta 52604/15-II, izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula

Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

KNJIGA 2:	PROJEKT  KONSTRUKCIJE

Br. elab. 2629-17-G-II izrađen po "CON TEC"  d.o.o. Pula

Projektant: Zoran Šušulić, dipl.ing.građ.

KNJIGA 3:	PROJEKT DOVODA I ODVODA VODE

Br. projekta 09/05/17-II   izrađen po  “MUNTE PROJEKT” d.o.o. Pula

Projektant: mr. sc.Sergio Širol, dipl.ing.građ.

KNJIGA 4:	PROJEKT ELEKTROINSTALACIJA

Br. projekta 3/05/2017-II izrađen po “SPI” d.o.o. Medulin

Projektant: Davorin Cukon, dipl.ing.el.

KNJIGA 5:	STROJARSKI PROJEKT, GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJA

Br. Projekta 787-17-GHV izrađen po “TERMOTEHNIKA PAUN” d.o.o. Pula

Projektant: Vladimir Paun, dipl.ing.stroj.

KNJIGA 6:	PROJEKT FIZIKE ZGRADE

Br. projekta 52604/15-F, izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula

Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

Br. projekta 52604/15-P, izrađen po “AD-arhitektura i dizajn” d.o.o., Pula

Projektant: Luka Matticchio, dipl.ing.arh.

GLAVNI PROJEKTANT:

Davor Matticchio, dia

# OPĆI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA

Na temelju Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/2010) donosim :

RJEŠENJE

o imenovanju projektanta  na izradi elaborata zaštite od požara :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIV GRAĐEVINE:	UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET VERUDELA PULA

INVESTITOR:			Lučka uprava Pula, Riva 2

BR. PROJEKTA:			52604/15 – P

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

imenujem ovlaštenu osobu za izradu elaborata zaštite od požara, br. ovlaštenja 34 :

Luka Matticchio  dipl.ing.arh.

Broj rješenja: 511-01-208-UP/I-7362/8-11

Zagreb, 29.svibnja 2012. godine

Broj rješenja produženja: UP/I-214-02/17-02/337

Zagreb, 26. svibnja 2017. godine

Prava i obaveze projektanta regulirani su Zakonom o zaštiti od požara i drugim važećim propisima.

M.P.						Glavni projektant:

Na temelju članka 52. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13 i 20/17) donosim :

RJEŠENJE

o imenovanju glavnog projektanta  na izradi projekta :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIV GRAĐEVINE:	UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET VERUDELA PULA

INVESTITOR:			Lučka uprava Pula, Riva 2

BR. PROJEKTA:			52604/15 – I

52604/15 – II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

imenujem ovlaštenog arhitekta, br. ovlaštenja A 58 :

DAVOR MATTICCHIO dipl.ing.arh.

Broj rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata klasa UP/I-350-07/91-01/329, Ur.broj: 314-01-99-1 od 19.07.99. Rješenje doneseno od strane Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.

Prava i obaveze glavnog projektanta regulirani su Zakonom o gradnji i drugim važećim propisima.

M.P.						INVESTITOR:

# STRUČNI DIO TEKSTUALNOG DIJELA ELABORATA

Prikazane mjere zaštite od požara (dalje u tekstu elaborat) izrađen je za:

NAZIV GRAĐEVINE:	UREĐENJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET VERUDELA PULA

INVESTITOR:		Lučka uprava Pula, Riva 2

BR. PROJEKTA:		52604/15 – I

52604/15 – II

Elaborat zaštite od požara se odnosi na I. i II. fazu glavnog projekta Uređenja luke otvorene za javni promet Verudela Pula.

## Podatci o upisu građevine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske odnosno o potrebi da se osobama smanjene pokretljivosti osigura nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad, za rekonstrukciju građevine za koju se elaboratom ukazuje na vjerojatnu potrebu odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara

Objekt je novi i kao takav nije upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

## Opis građevine s prikazom prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i tehničko-tehnoloških obilježja bitnih za ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine, a osobito podataka o namjeni i značajki zbog kojih je prema posebnom propisu, građevina razvrstana u skupinu 2:

Zgrada se planira kao prizemnica u koju se smještaju uredski prostori i sanitarni čvor.

U zgradi se nalaze recepcija i uredski prostori sa pomoćnim prostorijama (garderoba i sanitarije osoblja), te zajednički sanitarni čvor za potrebe korisnika luke.

Sukladno TRVB 126 pokretno požarno opterećenje za ovakav tip građevine je 700 MJ/m2, a stalno požarno opterećenje uzima se 0 MJ/m2 budući je građevina predviđena od negorivih materijala (armirani beton). Ukupno specifično požarno opterećenje jednako je zbroju pokretnog i stalnog požarnog opterećenja te iznosi 700 MJ/m2.

Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara, Prilog 2, točka B.4 marine, predmetna građevina svrstava se u građevinu skupine 2.

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, građevina se svrstava u zgrade podskupine 1 (ZPS 1).

### Opis lokacije građevine

Nova zgrada vrtića smjestila bi se na k.č. 4858/1 te dio katastarske čestice k.č. 4859/1 k.o. Pula koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja Pula.

### Opis građevine i okolnih građevina

Zgrada je prizemnica. Zgrada je jedinstvena funkcionalna jedinica koju uredski prostori i sanitarni čvor.

U zgradi se nalaze recepcija i uredski prostori sa pomoćnim prostorijama (garderoba i sanitarije osoblja), te zajednički sanitarni čvor za potrebe korisnika luke.

Glavni ulaz u sve sadržaje nalazi se u natkrivenom prolazu u koji se pristupa stubištem sa sjeverne strane. Krov građevine predviđa se ravni neprohodni.

Građevina se predviđa izvesti kao slobodnostojeća, a u neposrednoj blizini iste ne nalaze se druge građevine. Udaljenost građevine od parcele iznosi 3m, a od drugih građevina 50 m i više.

### Oblikovanje građevine

Oblik  zgrade: zgrada je pravilnog tlocrtnog oblika. Arhitektonsko oblikovanje zgrade prikazano je kroz  projekt.

### Vrstu i opis namjene odnosno tehničko-tehnološkog procesa

Funkcija objekta u skladu je sa potrebom.

Namjena građevine je javna i društvena namjena.

### Način i uvjete priključenja građevine na javno prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Priključak na javnu prometnu površinu, odnosno prilazni put, omogućen je sa južne strane objekta. U sklopu parcele su predviđena parkirališna mjesta.

Građevina će se priključiti na komunalnu infrastrukturu u skladu sa zakonom i uputama lokalnih distributera.

### Očekivana zaposjednutost osobama uključujući i osobe smanjene pokretljivosti

Očekivana zaposjednutost određena je prema prilogu 4. Pravilnika o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara, prema kojemu je za:

- uredske prostore uzeta POSLOVNA (UREDSKA) namjena: 9,3 m2/osobi

- sanitrani čvor uzeta namjena GIMNASTIČKE DVORANE SA OPREMOM: 4,6 m2 površine /osobi.

Ukupna zaposjednutost iznosi  64m2/9,3+ 57,5 m2/4,6 = 20 osoba

### Očekivanu vrstu, količine i smještaj zapaljivih tekućina, plinova i drugih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su prisutne u tehnološkom procesu

Priprema potrošne tople vode vrši se preko električnih bojlera.

### Očekivani sustav za upravljanje i nadziranje tehnološkog procesa

U predmetnom objektu nije predviđen sustav vatrodojave sa automatskim prosljeđivanjem alarma na vatrogasnu postrojbu.

### Očekivanu vrstu, količine i smještaj eksplozivnih tvari koje se skladište, stavljaju u promet ili su u tehnološkom procesu

Nije primjenjivo.

### Podatke o zatečenim svojstvima glede zaštite od požara, za postojeću građevinu

Nije primjenjivo.

### Podatke o zaštićenom spomeničkom svojstvu, za građevinu upisanu u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Objekt je novi i kao takav nije upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

### Podatke o zatečenim svojstvima glede pristupačnosti građevine

Prilaz građevini odnosno nesmetan pristup osobama smanjene pokretljivosti osiguran je.

### Ostale podatke koji utječu na ostvarivanje sustavne zaštite od požara građevine.

U građevini će se izvesti električne instalacije.

Za zaštitu od atmosferskih pražnjenja izvesti će se instalacija za zaštitu od munje i uzemljenje.

# Popis propisa, normi te projekata i druge tehničke dokumentacije, literature i drugih izvora informacija koji su poslužili za izradu elaborata i utvrđivanje podataka (zahtjeva i/ili ograničenja) o sustavnoj zaštiti od požara građevine,

## Zakoni

1. Zakon o zaštiti od požara (”NN” 92/10)

2. Zakon o gradnji ("NN" 153/13 i 20/17)

3. Zakon o prostornom uređenju („NN“ 153/13)

4. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima („NN“ 108/95, 56/10)

## Pravilnici

1. Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara („NN“ 29/13, 87/15)

2. Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

(„NN“ 56/12, 61/12)

3. Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (“NN” 35/94, 55/94, 142/03)

4. Pravilnik o vatrogasnim aparatima (“NN” 101/11, 74/13)

5. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara („NN“ 08/06)

6. Pravilnik o sustavima za dojavu požara („NN“ 56/99 i 92/10)

7. Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (NN 51/12)

8. Pravilnik o tehničkim normativima za ventilacijske ili klimatizacijske sustave

(Sl.l.SFRJ 38/89, NN 53/91 i 69/97)

## Ostali propisi i norme

1. Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama

(NN 87/02, 33/10 i 153/13)

2. Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada

(„NN“ 03/07)

3. Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije („NN“ 05/10 i 153/13)

4. Technische Richtlinien Vorbeugender Brandschutz - TRVB A 126/87 požarno tehničke karakteristike za različite namjene, skladištenja, robui

## Prikaz primjenjivih priznatih metoda proračuna i modela za dokazivanje ispunjavanja bitnog zahtjeva zaštite od požara (ako postoje) koji sadrži:

Nije primijenjeno.

## Spomenička svojstva kulturnog dobra koja se štite s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način)

Nije primjenjivo.

## Zatečena i buduća svojstva zaštite od požara postojeće građevine u odnosu na zahtijevane elemente pristupačnosti s obrazloženjem potrebe odstupanja od bitnog zahtjeva zaštite od požara pri rekonstrukciji i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva (odgovarajućim tehničkim rješenjem građevine ili drugom mjerom na pouzdani način)

Nije primjenjivo.

## Značajke susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine (određivanje sigurnosne udaljenosti ili požarno odjeljivanje) u glavnom projektu građevine

Nema susjednih građevina koje utječu na tehničko rješenje određivanja načina sprječavanja širenja vatre na susjedne građevine.

## Značajke predvidive vatrogasne tehnike i njezine uporabe koje utječu na tehničko rješenje vatrogasnih pristupa (brojnost, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

Najbliža vatrogasna postrojba je Javna vatrogasna postrojba PULA brojčano i tehnički opremljena i organizirana za dežurstvo od 0 do 24 sata udaljena je od građevine cca 3,7 km.

Njen dolazak na mjesto događaja, po prijemu poziva, moguć je za manje od 7 minuta.

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe, članak 1a., za navedeni objekt nisu potrebni vatrogasni pristupi budući visina poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi, od razine okolnog terena s kojeg će se obavljati evakuacija i gašenje u slučaju požara nije veća od 4 m. Udaljenost bilo koje točke građevine od vatrogasnog prilaza, s kojeg je moguće obaviti vatrogasnu intervenciju (gašenje i evakuaciju) slobodnom površinom bez vozila, manja je od 100 m. Vatrogasni prilaz moguć je s javnih prometnica obodno kako je prikazano u grafičkom prilogu.

Javna vatrogasna postrojba Pula smještena je u Ulici Jurja Dobrile 16,  raspolaže s više vrsta vatrogasnih vozila: navalno vozilo, autocisterna, autoljestva i dr.

Vatrogasni prilaz: Dimenzija operativne površine biti će 5,5 m x 11 m, a nosivost površine za operativni rad vatrogasne tehnike bit će najmanje 100 kN osovinskog pritiska sukladno zahtjevu članka 7. Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe. Detaljan prikaz dan je u grafičkim prilozima.

## Značajke predvidivog načina uporabe građevine, požara koji može nastati u građevini te načina napuštanja odnosno spašavanja osoba iz građevine (osobito osoba smanjene pokretljivosti), koje utječu na:

Tehničko rješenje očuvanja nosivosti konstrukcije građevine u određenom vremenu u glavnom projektu građevine

Prema Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljavati u slučaju požara, građevina spada u zgrade podskupine 1 (ZPS1) prema čemu konstrukcija mora imati sljedeće otpornosti na požar:

Prema gore navedenom konstrukcija mora imati sljedeće otpornosti na požar:

| KLASA GRAĐEVINE | ZPS1 |
| --- | --- |
| Nosivi dijelovi (osim stropova i zidova na granici požarnog odjeljka) |  |
| zadnji kat | BEZ ZAHTJEVA |
| prizemlje i katovi | R30 |
| podrumske (podzemne etaže) | R60 |
| Pregradni zidovi |  |
| zadnji kat | NIJE PRIMJENJIVO |
| prizemlje i katovi | NIJE PRIMJENJIVO |
| podrumske (podzemne etaže) | NIJE PRIMJENJIVO |
| Zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka (REI nosivi zidovi, EI pregradni zidovi) |  |
| zidovi na granici požarnog odjeljka ili na granici parcele | REI60 EI60 |
| ostali zidovi i stropovi na granici požarnog odjeljka | NIJE PRIMJENJIVO |
| Stropovi i kosi krovovi s nagibom ne većim od 60 stupnjeva prema horizontali |  |
| Stropovi iznad zadnjeg kata | BEZ ZAHTJEVA |
| Međustropovi iznad ostalih katova | BEZ ZAHTJEVA |
| Stropovi između podrumskih (podzemnih etaža) | R 60 |
| Balkonska ploča |  |
| Balkonska ploča | BEZ ZAHTJEVA |

Tehničko rješenje izlaznih puteva za spašavanje osoba (broj, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

U građevini je moguća zaposjednutost  20 osoba, kako je prikazano u točci 2.2.6. ovog Elaborata.

Mogućnost evekvacije iz zgrade osigurana je izravno na vanjski prostor u 2 smjera.

U slučaju nastanka požara na plovnom objektu privezanom uz gat evakuacija je osigurana putem gatova čija je širina najužeg djela (most) veća ili jednaka od 1,1 m.

Tehničko rješenje sprječavanja širenja vatre i dima unutar građevine (broj, oblik i raspored požarnih odnosno dimnih sektora) u glavnom projektu građevine

Zgradu čini jedinstven požarni sektor.

U slučaju nastanka požara na plovnom objektu privezanom uz gat osigurana je dovoljna prekidna udaljenost do susjednih građevina veća od 3 m.

Građevina je podijeljena na požarne i dimne sektore u skladu s Pravilnikom o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju  požara. Detaljna podjela na požarne sektore dana je u grafičkim prilozima ovoga elaborata, te u slijedećoj tablici:

| Oznaka požarnog sektora | Sadržaj | Površina m² | Požarna opasnost | Požarna opterećenje | Potreban broj JG | Broj aparata S9* | Broj aparata S6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Uredski prostori i sanitarni čvor | 112 | srednja | 0 | 24 | - | 4 |

Tehničko rješenje granica požarnih i dimnih sektora (svojstava otpornosti na požar i/ili reakcije na požar te način izvedbe ili ugradnje elemenata građevine koji se nalaze na granicama požarnih i dimnih sektora – zidovi, vrata, zaklopci, brtve, premazi i drugo) u glavnom projektu građevine.

Nije primljenjivo.

Tehničko rješenje mobilne opreme i stabilnih sustava za gašenje požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

### Stabilni sustavi za gašenje požara

Nisu predviđeni dodatni stabilni sustavi za gašenje požara

### Vanjska hidrantska mreža

PP zaštita osigurana je putem hidrantske mreže u  propisanom radijusu -  vanjske hidrantske mreže.

Predviđeno je da se objekt štiti vanjskom hidrantskom mrežom minimalnog protoka 600l/min pri minimalnom pritisku 0,25 MPa (Tablica 2. Priloga Pravilniku za hidrantsku mrežu za gašenje požara NN 08/06).

Objekt koji je predmet II. faze je štićen sa postojećom vanjskom hidrantskom mrežom, dok je maritimni dio koji je predmet I. faze projekta štićen sa novom hidrantskom mrežom.

### Unutarnja hidrantska mreža

Nije predviđena unutarnja hidrantska mreža obzirom da se u zgradi predviđa okupljanje manje od 50 osoba.

## Vatrogasni aparati

Broj, vrsta i raspored aparata odredit će se u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima (NN 101/11 i 74/13).

Uslijed mogućnosti izbijanja požara na el. instalaciji unutar zatvorenog prostora, predviđa se postava ručnih vatrogasnih aparata.

S obzirom na raspored i površinu građevine te razvrstavanja prostora prema požarnoj opasnosti zgrada se svrstava u zgrade srednje požarne opasnosti. Predviđa se postava slijedećeg broja vatrogasnih aparata:

| Oznaka požarnog sektora | Sadržaj | Površina m² | Požarna opasnost | Požarna opterećenje | Potreban broj JG | Broj aparata S9* | Broj aparata S6* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L | Uredski prostori i sanitarni čvor | 112 | srednja | 700 | 24 | - | 4 |

*Moguća bilo koja druga kombinacija vatrogasnih aparata sa zbrojem jedinica gašenja ne manjom od potrebnih JG navedenim u tablici.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata u prostorijama čija je površina veća od 50 m2 označit će se naljepnicom s oznakom vatrogasnog aparata najmanjih dimenzija 150x150 mm, te će biti obojena pretežito bojom RAL 3000, što je u skladu s citiranim pravilnikom.

Tehničko rješenje stabilnih sustava za dojavu požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine

Nisu predviđeni dodatni stabilni sustavi za gašenje požara.

Tehničko rješenje stabilnih sustava za hlađenje u slučaju požara (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine.

Nisu predviđeni stabilni sustavi za hlađenje u slučaju požara.

Tehničko rješenje stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine.

Nisu predviđeni stabilni sustavi za detekciju zapaljivih plinova i para.

Određivanje zona opasnosti od eksplozivnih plinova, para, prašina i maglica ili eksplozivnih tvari u glavnom projektu građevine,

Nije primjenjivo.

Tehničko rješenje protueksplozijski zaštićenih električnih i drugih uređaja i opreme te protueksplozijski izvedenih instalacija (brojnost, način ugradnje, raspored, značajke i označavanje) u glavnom projektu građevine.

Nije primjenjivo.

Tehničko rješenje provjetravanja i ventilacije prostora koji potencijalno mogu biti ugroženi eksplozivnom atmosferom u glavnom projektu građevine.

Nije primjenjivo.

Tehničko rješenje ventilacije i klimatizacije za odvođenje topline i dima u slučaju požara (način ugradnje i značajke uređaja, opreme i instalacija) u glavnom projektu građevine.

Nije primjenjivo.

Tehničko rješenje napajanja sigurnosnih sustava u glavnom projektu građevine.

Nije primjenjivo.

Tehničko rješenje elektroinstalacija i gromobranske instalacije

Na ormaru GRP (FAZA I),postaviti će se tipkalo za isključenje električne energije, a u FAZI II postavlja se tipkalo za isključenje električne energije na pročelje sanitarnog čvora za isljučenje električne energije cijele građevine. Zaštita od udara groma predvidjet će se u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama.

- Osnovni podaci električne instalacije

- napon priključka: 3~ , 400 V, 50Hz

- sustav razdiobe s obzirom na uzemljenje: TN-C-S

- zaštita od električnog udara predviđena je:

a) 	Zaštita od direktnog dodira izvedena je potpunim prekrivanjem dijelova pod naponom

izolacijskim materijalom i zatvaranjem dijelova pod naponom u kućišta.

b)         Zaštita od indirektnog dodira izvedena je automatskim isključenjem napajanja zaštitnim

uređajem s diferencijalnom strujom 0,3 ili 0,03 A. Zaštita od kratkog spoja predviđena je

ugradnjom osigurača adekvatne struje i karakteristike.

Svi strani vodljivi dijelovi koji mogu doći pod napon spojeni su zaštitnim vodičem na zaštitnu sabirnicu u razvodnoj ploči.

- Primijenjene mjere zaštite od požara

Moguće opasnosti od djelovanja električne instalacije su:

- opasnosti zbog toplinskog djelovanja potrošača na el. instalaciju

- opasnost od preopterećenja i kratkog spoja

- opasnost od statičkog elektriciteta, atmosferskog pražnjenja i iskrenja.

- Napajanje električnom energijom

Napajanje građevine električnom energijom predviđeno je s ormara KPMO iz ormara GRP koji je predviđen u prvoj fazi.

- Distribucija električne energije

Distribucija električne energije izvesti će se kabelima od ormara KPMO  do GRP-a i dalje do sekundarnih ormara. Svi kabeli se polažu u plastične ili PEHD cijevi adekvatnog presjeka. Kabeli u cijevima se polažu u kanale iskopane u zemlji, u betonski zid.

- Isključenje napajanja

Isključenje napajanja električnom energijom potrebno je izvršiti odmah po uočavanju požara, a svakako prije početka gašenja.

Napajanje je moguće isključiti:

- neposredno na svakom trošilu zahvaćenom požarom

- u svim razvodnim pločama glavnom rastavnom sklopkom

- pomoću protupožarnog tipkala predviđenog uz razdjelnik GRP

Projektom je u ormaru GRP predviđena glavna sklopka kojom  je moguće isključiti napajanje svih potrošača el. energije u luci, u slučaju požara, tipkalom koje će se postaviti uz GRP.

- pomoću protupožarnog tipkala predviđenog u prolazu između sanitarija i uredskog dijela zgrade

Projektom je u ormaru RP-S predviđena glavna sklopka kojom  je moguće isključiti napajanje svih potrošača el. energije u građevini, u slučaju hitnosti.

- Oprema i kabeli

- Izabrana je oprema takvih karakteristika da za vrijeme normalnog rada ne dolazi do nedozvoljenog povećanja temperature - oprema je opterećena samo do svojih nazivnih parametara.

- Predviđeni su kabeli sa PVC izolacijom (u PVC ili PEHD cijevima) koji ne gore i ne razvijaju temperaturu koja može zapaliti okolni prostor i koji su odgovarajuće zaštićeni od preopterećenja i kratkog spoja.

- Zaštita od preopterećenja i kratkog spoja

Zaštita od preopterećenja i struje kratkog spoja postignuta je primjenom topivih i automatskih osigurača koji su izabrani tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja kabela i uređaja.

Elementi za zaštitu od kratkog spoja izabrani su tako, da izdrže naprezanja u kratkom spoju, a vodiči i kabeli tako, da izdrže termička naprezanja u kratkom spoju.

Zaštitni elementi odabrani su tako, da ne dođe do nedozvoljenog zagrijavanja vodiča, a postavljeni su na početak svakog strujnog kruga i na sva mjesta na kojima se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča.

Zaštita od atmosferskog pražnjenja

Zaštita građevine od atmosferskih pražnjenja izvedena je na klasičan način prema Pravilniku o tehničkim propisima za zaštitu građevina od djelovanja munja (NN 87/08 i 33/10).

Kao prihvatni vod koristiti će se se puni profil  8 mm od inoxa koji se postavlja na nosačima na plastičnim (betonskim) kockama za ravan krov, loveće palice (kod vanjskih klima jedinica), te ostale metalne mase nakrovu (oluci, opšavni limovi).

Odvodi su od krova do mjernog mjesta predviđeni inox vodičem promjera  8 mm, a od mjernog mjesta do uzemljivača pocinčanom trakom 25x4.

Sve metalne mase na krovu i pročeljima spojene su prema propisima.

Kao uzemljivač predviđena je pocinčana čelična traka 25x4 koja se polaže u rov za temelje, prije betoniranja.

Sigurnosna rasvjeta

Projektom je predviđena sigurnosna rasvjeta koja se izvodi svjetiljkama s vlastitim akumulatorskim baterijama koje podržavaju rad svjetiljke minimalno jedan sat.

Sigurnosna rasvjeta predviđena je svjetiljkama koje se postavljaju po pojedinim prostorima i na evakuacijskim putevima i izlazima. Jakost rasvjete na podu iznosi minimalno 1 lx.

Vatrodojavna instalacija

Nije predviđena

Tehničko rješenje plinskih instalacija

Nije primjenjivo.

Tehničko rješenja vertikalnog transporta

Nije primjenjivo.

Klase gorivosti materijala

Sukladno Pravilniku o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara materijali će imati sljedeće klase gorivosti:

| KLASA GRAĐEVINE | ZPS1 |
| --- | --- |
| Ovješeni ventilirani elementi pročelja |  |
| Klasificirani sustav | D |
| Toplinski kontaktni sustav pročelja |  |
| Klasificirani sustav | D |
| Unutarnje zidne obloge, izuzimajući evakuacijske putove |  |
| Klasificirani sustav | D |
| Unutarnje zidne obloge, u evakuacijskim putovima |  |
| Klasificirani sustav | NIJE PRIMJENJIVO |
| Unutarnji završni slojevi zida unutar evakuacijskih putova - stubište | NIJE PRIMJENJIVO |
| Podne obloge na evakuacijskim putovima |  |
| Hodnici | Dfl |
| Stubište | Dfl |
| Podne konstrukcije |  |
| Klasificirani sustav | D |
| Konstrukcije ispod neobrađene stropne ploče uključujući i pričvršćenja izuzev stropne obloge |  |
| Klasificirani sustav | D-d0 |
| Stropne obloge na evakuacijskim putovima |  |
| Hodnici | NIJE PRIMJENJIVO |
| Stubište | NIJE PRIMJENJIVO |
| Ravni krov: Gornji sloj debljine od najmanje 5 cm šljunka ili istovrijednog materijala |  |
| Izolacija (hidroizolacija i sl.) | E |
| Toplinska izolacija | E |
| Ravni krov: Kad gornji sloj ne odgovara prethodnoj točki |  |
| Izolacija (hidroizolacija i sl.) | BKROV (t1) |
| Toplinska izolacija | E |
| Kanali za dovod zraka, kanali i ventilacijski kanali |  |
| Kanali | E |
| Izolacija | C E |
| Obloge | D ili B |
| Ukoliko se ne izvodi klasificirani sustav, izvedbu sa komponenatama uskladiti sa zahtjevima pravilnika o otpornosti na požar. |  |

Značajke požara koji može nastati uslijed predvidivog načina korištenja građevine, požarne opasnosti i požarnog opterećenja pojedinih prostora u građevini te neispravnosti predvidivih funkcionalno-tehničkih sklopova građevine koji mogu prouzročiti nastajanje i omogućiti širenje požara (električne i strojarske opreme i instalacija, plinske instalacije, gromobranske instalacije, dimnjaka i ložišta), koje utječu na tehničko rješenje dano u glavnom projektu građevine

U građevini svi prostori imaju nisko požarno opterećenje te nema prostora s povećanim mogućnostima nastanka i širenja požara. Postoji mogućnost nastanka požara radi neispravnih električnih i strojarskih instalacija, udara munje te radi  nepažnje korisnika objekta, a tehnička rješenja za njihovo sprječavanje navedena su u ranijim poglavljima elaborata.

## Zahtjeve za izradu, posjedovanje i smještaj pisane dokumentacije, uputa za rukovanje i postupanje u slučaju opasnosti od požara kao i oznaka opasnosti

Organizacijske mjere u građevini provodi vlasnik/korisnik/upravitelj zgrade/odgovorna osoba građevine, a odnose se na održavanja, preglede, ispitivanja za gromobransku instalaciju, protupaničnu rasvjetu,  vatrodojavu, vatrogasne aparate i sl.

Na vidljivim mjestima u prostoru postaviti će se planovi evakuacije i plan uzbunjivanja. U slučaju požara odgovorna osoba dužna je obavijestiti o istom službu 112, ili vatrogasce 193, te ukoliko je požar još u početnoj fazi potrebno je započeti gašenje s aparatom za početno gašenje požara.

Sukladno čl. 55. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s  posebnim propisima.

Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.

Poslodavac je u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje radnika obvezan:

1) odmah ih obavijestiti o nastalom riziku kojemu jesu ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se spriječio ili umanjio rizik za život i zdravlje

2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napuštanju mjesta rada i upućivanju na sigurno mjesto

3) organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.

Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

Osposobljavanje radnika obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

Organizacijske mjere, sukladno Pravilniku o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata, članak 34., su:

- odgovorna osoba osposobljava zaposlene osobe za zaštitu od požara koje provode ustanove i pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine, a zaposlenici potom moraju znati:

1. ispravno upotrijebiti uređaje (sredstva) za gašenje požara koji se nalaze u konkretnom ugostiteljskom objektu gdje su zaposlene;

2. isključiti primarni izvor napajanja ugostiteljskog objekta energentima;

3. isključiti sustav za ventilaciju;

4. postupak evakuacije osoba iz bilo kojeg prostora ugostiteljskog objekta.

- zaposlenom osoblju moraju u svakom trenutku biti dostupne prostorije i prostori u kojima se nalaze glavne sklopke napajanje električnom energijom, uređaji za isključenje sustava ventilacije

- ispitivanje gromobranske instalacije, koje vrši ovlaštena osoba, u skladu s Tehničkim propisom za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (ovisno o razini zaštite)

- ventilacijski se kanali, sukladno članku 27. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekta moraju čistiti najmanje 1 godišnje, a o čišćenjima je potrebno voditi evidenciju

- servisiranje aparata za početno gašenje, koje vrši ovlaštena osoba, u skladu s Pravilnikom o vatrogasnim aparatima; najmanje jednom godišnje (periodično ispitivanje) te obavezno nakon korištenja pojedinog aparata;

- vrši redovni pregled vatrogasnih aparata prema uputi proizvođača najmanje jednom u tri mjeseca:

Redovnim pregledom utvrđuje se:

– označenost, uočljivost i dostupnost vatrogasnog aparata,

– opće stanje vatrogasnog aparata,

– kompletnost vatrogasnog aparata,

– stanje plombe zatvarača, odnosno ventila vatrogasnog aparata,

– i druge radnje propisane u uputi proizvođača.

te pritom vršiti evidenciju o pregledima

- vrši vizualnu provjeru označavanja pojedinih elemenata koji služe za zaštitu od požara (evakuacijske oznake, oznake aparata za početno gašenje)

- održava u ispravnom stanju postrojenja, uređaje i instalacije električne, ventilacijske i druge namjene, kao i druge uređaje i instalacije, koji mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara te o održavanju mora posjedovati dokumentaciju.

Dokaz kvalitete ugrađenih materijala i opreme

Prilikom tehničkog pregleda potrebno je pribaviti:

- potvrda o sukladnosti za panik okov sukladno normi HRN EN 179;

- potvrda o sukladnosti za vatrootporna vrata prema normi HRN DIN 4102/5 ili prema odgovarajućoj HRN EN;

- ispravu o podobnosti funkcionalnosti zatvarača za vatrootporna vrata;

- potvrda o sukladnosti za otpornost na požar protupožarnih zaklopki sukladno normi DIN 4102/6 ili prema odgovarajućoj HRN EN;

- potvrda o sukladnosti za klase gorivosti materijala prema zahtjevima ovog Elaborata sukladno odgovarajućoj normi HRN EN;

- potvrda o sukladnosti o vatrootpornosti sredstava za brtvljenje prodora električnih instalacija kroz požarne zidove sukladno normi HRN DIN 4102/9 ili prema odgovarajućoj HRN EN;

- certifikat o vatrootpornosti sredstava za zaštitu prodora plastičnih cjevovoda instalacija kroz požarne zidove sukladno normi HRN DIN 4102/11 ili prema odgovarajućoj HRN EN;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti sigurnosne rasvjete;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti gromobranske instalacije;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti elektro instalacije;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti plinodetekcije;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti UNP instalacije;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti vanjske hidrantske mreže;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o ispravnosti sustava za dojavu požara;

- nalaz ovlaštene pravne osobe o protueksplozijskoj izvedbi uređaja u zonama opasnosti;

## Zahtjevi za smještaj osoba, uređaja, opreme i vozila za potrebe vatrogasne službe

Vatrogasni pristupi opisani su u prethodnim poglavljima ovog elaborata.

# mjere zaštite sukladno Pravilniku o mjerama zaštite od požara kod građenja (NN 141/11)

Mjere zaštite od požara kod građenja treba poduzeti u skladu s Pravilnikom o mjerama zaštite od požara kod građenja.

Posebnu pozornost treba obratiti na potencijalno opasna mjesta i radnje za nastanak i širenje požara na gradilištu kao što su:

– mjesta držanja odnosno skladištenja zapaljivih i/ili eksplozivnih tvari,

– skladišta plinskih boca,

– prostor za uporabu sredstava za čišćenje i raznih otapala,

– deponij građevinskog otpada,

– ambalažni materijali,

– uređaji, oprema i instalacije koje mogu prouzročiti nastajanje i širenje požara (peći za grijanje, plinski i električni uređaji, privremena instalacija rasvjete i dr.)

– uporaba ljepila i obrada,

– uporaba otvorenog plamena ili žara pri radu (varenje ljepenke, skidanje uljnog naliča, pušenje i slično),

– uporaba uređaja i alata koji iskre,

– spaljivanje raznog materijala,

– puštanje u rad instalacija.

Kako bi se spriječilo nastajanje i širenje požara na gradilištu i osiguralo njegovo učinkovito gašenje potrebno je planirati i provoditi odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere na gradilištu, za vrijeme i izvan radnog vremena u skladu s navedenim Pravilnikom, a posebice:

– mjere praćenja i kontrole ulazaka i izlazaka (ograđivanje gradilišta, čuvarska služba i drugo),

– mjere zabrane ili ograničenja kretanja vozila i osoba,

– mjere zabrane ili ograničenja unošenja opasnih tvari koje nisu namijenjene za potrebe građenja (pirotehnika i slično) i obavljanja opasnih radnji (pušenje i slično),

– mjere označavanja, upozoravanja, obavješćivanja i informiranja o opasnostima i provođenju potrebnih mjera zaštite od požara,

– osposobljenost osoba za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom,

– odabir mjesta i uvjete smještaja osoba na gradilištu koji se odnose na sigurnosne udaljenosti, požarna svojstva konstrukcijskih elemenata (minimalno razreda reakcije na požar A2), grijanje i hlađenje prostorija (zatvoreni sustavi) i drugo,

– odabir mjesta i uvjete držanja i skladištenja zapaljivih i eksplozivnih tvari (sigurnosne udaljenosti, ograđivanje, znakovi opasnosti, priručni uređaji i oprema za gašenje požara i drugo),

– mjere zaštite od požara kod obavljanja radova koji mogu izazvati požar (zavarivanje – elektrolučno ili autogeno, rezanje reznom pločom, brušenje, lemljenje,

rad uporabom otvorenog plamena kao što je varenje ljepenke kod hidroizolacionih radova, skidanje boja plamenikom i slično),

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste sredstava za gašenje početnih požara (vode, pijeska i drugo),

– mjere osiguranja dostatne količine i odgovarajuće vrste opreme za gašenje početnih požara (vatrogasnih aparata, posuda za vodu, hidranata i drugo),

– mjere osiguranja pristupa za potrebe vatrogasne intervencije i održavanja,

– mjere zbrinjavanja i redovitog uklanjanja prašine i otpada (osobito ambalažnog otpada, krpa natopljenih otapalima i slično),

– mjere zaštite od atmosferskog pražnjenja,

– mjere provjere provođenja mjera zaštite od požara,

– način postupanja i uzbunjivanja u slučaju požara (pozivanje brojeva telefona koje treba nazvati: zaštita i spašavanje 112, vatrogasci 193, policija 192, hitna pomoć 194 i slično).

Mjere zaštite od požara na gradilištu planiranjem i provođenjem moraju pratiti stanje na gradilištu.

Sukladno čl. 7 citiranog Pravilnika odgovorna osoba za provođenje mjera zaštite od požara na gradilištu je izvođač radova, odnosno glavni izvođač radova.

Predvidiva vatrogasna vozila koja ce se koristiti su vozila koja omogućuju gašenje vodom obzirom dna vrstu materijala (podovi, oprema). Dodatna opskrba vodom vatrogasnog vozila moguća je iz hidranata vanjske hidrantske mreže.

# Zaključak

Na osnovu važećih tehničkih propisa u RH, priznatih pravila tehničke prakse iz područja zaštite od požara uz korištenje stranih propisa, u građevini je projektiran slijedeći stupanj zaštite od požara:

- javna vatrogasna postrojba na udaljenosti cca 3,7 km

-  vatrogasni pristupi sa javne prometne površine.

- stupanj otpornosti nosivih građevinskih konstrukcija:

- vatrogasni aparati

# Grafički dio

Popis listova grafičkog dijela

List 1 – Situacija							M 1:1000

List 2 – Tlocrt prizemlja, presjeci					M 1:200